中央国家机关办公区节能监管系统建设项目

竣工验收规程（修订版）

第一条 为确保中央国家机关办公区节能监管系统建设项目（以下简称项目）的建设质量和效果，规范项目竣工验收工作，制定本规程。

第二条 项目验收包括工程质量验收、系统软硬件验收、工程竣工验收三个环节。

第三条 项目工程施工完成后，施工单位应及时向工程监理单位书面申请工程质量验收。工程监理单位应在收到申请后5个工作日内，通知建设（使用）单位组织工程监理单位、施工单位对项目工程质量进行验收。工程监理单位应对项目工程质量进行评估，形成工程质量评估报告。未通过验收的，施工单位应进行整改，直至整改通过。

第四条 工程质量验收通过，系统软硬件调试完成并稳定运行30天后，施工单位应及时向总集成管理单位书面申请系统软硬件验收。总集成管理单位收到申请后，应按本办法第八条要求通知建设（使用）单位组织总集成管理单位（包括汇总平台承建单位）、施工单位对系统软硬件进行验收。总集成管理单位应对系统软硬件进行评估，形成评估报告。未通过验收的，施工单位应进行整改，直至整改通过。

第五条 系统软硬件验收通过后，施工单位应在5个工作日内向建设（使用）单位书面提出竣工验收申请。建设（使用）单位收到竣工验收申请后会同组织管理单位组织竣工验收会议，进行项目竣工验收。竣工验收会议由建设（使用）单位组织，组织管理单位、总集成管理、工程监理、设计、施工等单位参加。

第六条 经竣工验收会议确认验收合格的项目，施工单位应按照要求填写《中央国家机关办公区节能监管系统竣工验收单》（附件1），15个工作日内整理并移交竣工验收资料，完善验收各项手续，开展竣工结算工作。未通过验收的项目，施工单位应进行整改直至验收合格。

第七条 验收依据：

（一）《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》

（二）《中央国家机关办公区节能监管系统建设项目管理工作手册》

（三）中央国家机关各部门、各单位办公区节能监管系统建设实施方案、设计图纸以及投标文件相关技术要求

（四）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据采集技术导则》

（五）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇计量装置技术导则》

（六）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据传输技术导则》

（七）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——数据中心建设与维护技术导则》

（八）《建筑电气施工质量验收规范》GB 50303及《电能计量装置安装接线规则》DL/T8525等相关施工质量验收标准的规定。

第八条 系统软硬件验收主要流程如下：

（一）工程质量验收通过后，施工单位应完成所承担节能监管系统软硬件调试。系统稳定运行30天后，进行项目软硬件自检，并将整理好的系统软硬件自检报告等资料（附件2）及系统软硬件验收申请表（附件3）提交总集成管理单位。

（二）总集成管理单位对施工单位提交的软硬件自检报告等资料于10个工作日内完成审核，审核修改意见应书面通知施工单位。审核通过后，总集成管理单位应于3个工作日内向建设（使用）单位发出系统软硬件验收通知。

（三）建设（使用）单位收到软硬件验收通知后，10个工作日内组织总集成管理单位（包括汇总平台承建单位）、施工单位对项目软硬件进行验收，填写《节能监管系统建设项目系统软硬件验收表》（附件4）。未通过验收的，施工单位应进行整改，直至整改通过。

第九条 竣工验收会议的主要流程包括：

（一）成立验收工作小组，由组织管理单位、建设（使用）单位、总集成管理单位、工程监理单位、设计单位、施工单位组成；

（二）施工单位介绍系统建设、运行调试及数据分析等情况；

（三）现场检查工程建设及监管系统建设情况；

（四）设计单位介绍系统建设方案及设计情况，提出系统建设与设计符合性意见；

（五）工程监理单位提出系统工程质量评估意见；

（六）总集成管理单位提出软硬件评估意见；

（七）建设（使用）单位提出系统建设、后期应用及培训等方面意见；

（八）查阅工程建设、资金使用情况相关资料和报告；

（九）形成验收结论、验收会议纪要（附件5）、后期服务要求（附件6）。

第九条 工程监理单位出具的工程质量评估报告，主要包括：

（一）工程概况；

（二）工程质量评估依据；

（三）分部分项工程划分及质量评定，包括施工组织管理、施工主要人员配备、产品质量、工程质量等情况；

（四）质量评估意见。

第十条 总集成管理单位出具的系统软硬件评估报告，主要内容包括：

（一）项目概况；

（二）分类分项计量效果评估。主要包括计量装置安装的合理性评估、分类分项计量数据的合理性与准确性评估；

（三）数据采集与传输效果评估。主要包括能耗数据采集准确性和稳定性评估，数据上传有效性、稳定性评估；

（四）软件功能评估。主要针对《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》规定的分平台软件主要功能进行评估。

第十一条 施工单位提交的竣工验收资料，应包括以下文件资料：

（一）中标通知书；

（二）施工合同及附件、协议书、补充协议；

（三）图纸会审纪录（表C2-2）；

（四）施工现场质量管理检查记录（表C1-1）；

（五）工程技术文件报审表 （表C1-3）；

（六）施工进度计划报审表（表C1-4）；

（七）工程动工报审表（表C1-5）；

（八）专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书；

（九）施工组织设计及施工方案；

（十）工程变更洽商记录（表C2-4）；

（十一）材料、构配件进场检验记录（表C14-17）；

（十二）设备开箱检验记录（机电通用）（表C14-18）；

（十三）隐蔽工程验收记录（表C5-1 ）；

（十四）电气绝缘电阻测试记录（表C6-25）；

（十五）检验批质量验收记录表（表C7-4）；

（十六）分项工程质量验收记录表（表C7-5）；

（十七）分部（子分部）工程验收记录表（表C7-6）；

（十八）单位（子单位）工程质量竣工验收记录（表C8-1）；

（十九）工程竣工图纸（包含：图纸目录，设计说明及图例，设备材料表，系统图，平面敷设图，室外管线图，配电设备和计量系统设备布置图，低压配电系统表计安装位置一次线示意图，表箱内表计的安装布置、电量信号传输接线图，表计接线原理图、低压柜端子布置图，电缆线清册，数据采集器接线图，系统调试技术要求等）；

（二十）竣工结算书及相应工程量确认单（于竣工验收后1月内完成）；

（二十一）工程质量保证书；

（二十二）工程竣工质量报告；

（二十三）系统软硬件自检报告等验收资料；

（二十四）节能监管系统软硬件验收表；

（二十五）软件产品鉴定报告；

（二十六）软件说明书、系统设计架构文件、开发文档、接口文档、数据库结构文档。

附件：1.中央国家机关办公区节能监管系统竣工验收单

2.节能监管系统软硬件自检报告等验收资料

3.中央国家机关办公区节能监管系统建设项目软硬

件验收申请表

4.中央国家机关办公区节能监管系统软硬件验收表

5.节能监管系统建设项目竣工验收会议纪要

6.节能监管系统建设项目后期服务要求

附件1

# 中央国家机关办公区节能监管系统竣工验收单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 |  |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监测点数量（个） |  |  | 水 |  | 电 |  | 热（冷） |  |  | 压力 |  | 温湿度 |  |  | 其他 |
| 6 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设（使用）单位 （公章） |  | 监理单位 （公章） |  |  |  | 施工单位 （公章） |  |  | 设计单位 （公章） |  |  |  | 总集成管理单位 （公章） |  |  |
|  | 单位（项目）负责人 年 月 日 |  | 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  | 单位负责人 年 月 日 |  |  | 单位（项目）负责人 年 月 日 |  |  |  | 单位（项目）负责人 年 月 日 |  |  |

附件2-1

****节能监管系统软硬件自检报告

一、项目概况

（描述项目概况）

****节能监管系统建设项目，设置系统***个软硬件功能模块共计***个子功能项。计量监测点位共计**个，包括电计量点位**个，水计量点位**个，热计量点位**个，冷计量点位**个，***传感器点位**个。

二、分类分项计量情况

详细描述分类分项情况，并附电拓扑图、电系统图、水拓扑图、水系统图、冷/热系统图。

三、数据采集与传输效果

依据《系统运行调试评价表》对数据一致性调试结果、仪表之间主从关系进行详细文字说明（对上下级仪表数据的累计偏差，另附说明性文件）。

《监测数据分析报告》结论内容摘录。

描述监测数据上传汇总平台的情况。

四、软件功能情况

4.1  硬件设备及软件配置情况

（节能监管系统平台位置及设置情况介绍）

硬件设备包含：

（监管平台的设备，如电脑、显示屏等，写清品牌、规格、型号、数量。）

软件包含：

（电脑系统，系统软件，数据采集频率与方式。）

# 4.2  软件功能检验情况

首页展示功能包含1个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：重要信息数据：（建筑面积、办公人数、用能人数等）、信息地图、能效公示、用电量同比、用电量环比、用水量同比、用水量环比、用气量同比、用气量环比、重点用能区域（信息机房、食堂等）能源消耗状况、重点用能区域或设备的指标参数（室外温湿度、PUE、COP）、照明插座、空调、动力、特殊用电比例等、报警功能。说明现阶段的实际情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

用户权限管理功能包含1个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：权限管理（主页登陆管理、后台登陆管理）。说明现阶段的实际情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

数据采集与分类、分项统计包含2个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：自动采集（自动定期、手工即时、支持现场设置、支持远程设置）、人工录入、数据采集设备具备时钟同步校准、数据采集设备具备故障检测功能，故障自检和自动恢复、数据传输（准确性、一致性）、数据上传可靠性（上传至汇总平台），采用WebService的接口方式，数据传输文件的格式采用XML文件格式或CSV文件格式、系统查询、汇总、统计分析等响应快速、数据分类合理性、分项统计数据合理性（电、水、气）、能耗数据编码正确。说明现阶段的实际情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

数据分析展示包含4个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：公共机构概况（总建筑面积、用能人数、各类能源消费总量）、建筑基本信息（建筑名称、建筑类别、建筑面积、建成年代、围护结构、建筑空调采暖面积、各类能耗数据）、实时监测数据分析（最大值、最小值、均值）、综合日能耗走势分析、综合月能耗走势分析、综合年能耗走势分析、综合能耗历年对比、综合能耗月度对比、待机能耗分析、新能源利用分析、重点用能设施设备能效分析（信息机房、食堂、供暖、空调系统、水泵）、分析指标全面、合理（能耗指标、能耗费用指标、运行效率指标）、单独列出能耗数据对标分析菜单与功能项、定制报表（通用设置、个性设置）、图形（柱状图、饼图、曲线图）、支持打印、及保存为excel和图片文件。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

用能报警包含2个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：事件报警（设备报警、采集点报警、用能报警）、报警途径（短信报警、邮件报警）。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

能耗公示发布包含2个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：数据展示（总用电情况、总用水、总用气、建筑分项电耗、建筑分项水耗、建筑分项气耗、单位建筑面积、单位建筑面积水耗、单位建筑面积气耗、人均电耗、人均水耗、人均气耗、部门电耗、部门水耗、部门气耗）、数据自动提取发布（网络、液晶屏、短信）。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

管理功能包含1个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：日志管理（报警、后台操作）、系统设备配置管理（建立能流图、建立分类分项拓扑关系、建立系统设备信息库、可对在线设备进行配置（设置采集时间间隔、更换现场设备后再设置））、用能设备信息管理（建立用能设备信息库、建立设备台账、巡检记录、更新维修记录）、本地/远程维护和升级（可在本地对系统进行维护和升级、可在异地对系统进行维护和升级、时钟同步等功能）、报表打印、文件导出（可将展示分析对比内容按照管理需求打印报表、导出为word或pdf等格式文件）、电子化图纸（用能系统图纸电子化、能源拓扑图）、计价系统（用电分时计价、用水阶梯计价）。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

能源审计包含1个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：新增审计报告、编辑审计报告（对审计模版及审计建筑物进行编辑）、审计报表合理性、用能定额设置、生成审计报告。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

硬件设备包含1个功能模块，***个子功能项，经自检全部合格，满足功能需求。………

（逐一描述各子功能，包括：服务主机性能、存储设备能力、网关运行性能。说明现阶段的实际项情况，对未能实现的子功能项说明原因。）

五、自检结论

根据自检结果，****节能监管系统建设项目工程质量符合设计、现行国家标准规范及《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》、《中央国家机关办公区节能监管系统建设项目工作手册》和《中央国家机关办公区节能监管系统建设项目竣工验收规程》的要求，软硬件配置齐备，软件功能齐全，系统运行正常稳定，数据传输准确一致，监测数据分析合理，各项资料齐备，综合评价自检合格。

施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

年  月  日

附件2-2

| 中央国家机关办公区节能监管系统运行调试评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 计量及监测总点位： 个； 其中：电表点位数量： 个；水表点位数量： 个；热量表数量： 个；冷量表数量： 个； 流量计数量： 个；温湿度传感器数量： 个；温度传感器数量： 个；压力传感器数量： 个； 采集器数量： 个；其它： 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、参与调试相关单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工（调试）单位名称、人员及联系方式 单位名称： 人员： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、调试内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 数据采集系统调试 1．数据显示：检查计量仪表现场显示数据是否正常。 2．通讯功能：检查仪表通讯功能是否正常，笔记本电脑用串口直接连接仪表通讯端口，用串口调试软件发送读数据指令，将返回数据解析后与表计显示数据核对。 3．数据核查：检查计量仪表现场显示数据与软件平台显示数据一致性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）电表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  | 显示值 | 计算值 |  |  |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  | 月日 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注：误差率全数为“0”，则为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  | 显示值 | 计算值 |  |  |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注：误差率全数为“0”，则为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）热量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  | 显示值 | 计算值 |  |  |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注：误差率全数为“0”，则为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）冷量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  | 显示值 | 计算值 |  |  |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注：误差率全数为“0”，则为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  | 显示值 | 计算值 |  |  |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注：误差率全数为“0”，则为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）传感器（温度、湿度、压力等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 计量监测点名称/代码 |  | 计量监测点 安装位置 | 软件平台 |  |  |  |  | 计量监测点设备安装位置实测值 |  | 误差率 | 测试 时间 |
|  |  |  |  | 数据显示 | 通讯功能 |  | 数据显示值 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 结论：□合格 □不合格 注： 误差率全数为“0”，则为合格。 计量监测点设备安装位置实测温度值的测试仪器或仪表，需具备显示功能，且符合经计量单位标定合格并在有效期之内的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工（调试）单位(公章)： 调试人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-3

中央国家机关办公区节能监管系统逻辑关系架构表

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |
| 计量及监测总点位： 个； 其中：电表点位数量： 个；水表点位数量： 个；热量表数量： 个；冷量表数量： 个； 流量计数量： 个；温湿度传感器数量： 个；温度传感器数量： 个；压力传感器数量： 个； 采集器数量： 个；其它： 个。 |  |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| （1）电表 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（KWh） |  | 合计（KWh） |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 一级表 |  |  |  |
| … | 一级表 |  |  |  |
| 一级表与二级表的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（KWh） |  | 合计（KWh） |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
| … | 二级表 |  |  |  |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
| … | 二级表 |  |  |  |
| 二级表与三级表的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（KWh） |  | 合计（KWh） |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
| … | 三级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
| … | 三级表 |  |  |  |
| 三级表与四级表的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（KWh） |  | 合计（KWh） |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
| … | 四级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
| … | 四级表 |  |  |  |
| 调试核查时间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| （2）水表 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（t） |  | 合计（t） |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 一级表 |  |  |  |
| … | 一级表 |  |  |  |
| 一级与二级的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（t） |  | 合计（t） |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
| … | 二级表 |  |  |  |
|  | 一级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
| … | 二级表 |  |  |  |
| 二级表与三级表的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（t） |  | 合计（t） |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
| … | 三级表 |  |  |  |
|  | 二级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
| … | 三级表 |  |  |  |
| 三级表与四级表的主从关系 |  |  |  |  |
| 计量点位名称 | 分级 | 读值（t） |  | 合计（t） |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
| … | 四级表 |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
|  | 四级表 |  |  |  |
| … | 四级表 |  |  |  |
| 施工（调试）单位(公章)： 调试人员（签字）： |  |  |  |  |

备注：1．校验仪表之间的主从关系。

2．表后应附电拓扑图、水系统图（水拓扑图）。

３.对于存在累计偏差的，应逐一分析产生原因并单独提交说明材料。

附件2-4

# 中央国家机关办公区节能监管系统软件功能自检表

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户权限管理 | 主页登录管理 □ 后台登录管理 □ |  |
| 2 | 首页展示功能 | 建筑面积 □ 用能人数 □ 信息地图 □ 能效公示 □ 用电量同比 □ 用电量环比 □ 用水量同比 □ 用水量环比 □ 用气量同比 □ 用气量环比 □ 信息机房能源消耗状况 □ 食堂能源消耗状况 □ PUE □ COP □ 室外温湿度 □ 照明插座、空调、动力、特殊用电比例□ 特殊用电分项中的用电比例 □ 生活给水、食堂、绿化、采暖空调补水等用水比例 □ 报警功能 □ |  |
| 3 | 数据采集与分类、分项统计 | 自动定时/定期采集数据 □ 手工即时采集数据 □ 支持现场/运程数据设置 □ 人工录入数据 □ 系统查询、汇总、统计分析等响应时间不应超过2min □ |  |
| 4 | 数据分析展示 | 综合日能耗走势分析 □ 综合月能耗走势分析 □ 综合年能耗走势分析 □ 综合能耗历年对比 □ 综合能耗月度对比 □ 待机能耗分析 □ 新能源利用分析 □ 重点用能设施设备能效分析： - 信息机房 □ - 供暖 □ - 空调系统 □ - 水泵 □ 用能定额设置 □ |  |
| 5 | 用能报警 | 事件报警： - 设备故障报警 □ - 采集点故障报警 □ - 用能超标报警 □ 报警途径： - 短信/邮件报警 □ |  |
| 6 | 能耗公示发布 | 总用电情况 □ 总用水情况 □ 总用气情况 □ 建筑分项电耗 □ 建筑分项水耗 □ 单位建筑面积电耗 □ 单位建筑面积水耗 □ 单位建筑面积气耗 □ 人均电耗 □ 人均水耗 □ 人均气耗 □ 分区域、分部门能耗展示 □ |  |
| 7 | 管理功能 | 日志管理： - 报警处理信息 □ - 具备后台操作功能 □ 建筑基本信息 □ 用能设备信息管理： - 设备台账（内容包括：设备的配置关系、品牌、型号、详实的安装位置）□ - 巡检记录 □ - 更新维修记录 □ - 具备软件信息系统维护的管理登记记录 □ - 电子化图纸 □ |  |
| 8 | 能源审计系统 | 能源审计报告模板（可参照能耗监测数据分析报告模板编制，不做格式强制要求）□ 可对能源审计模板进行编辑 □ |  |
| 9 | 硬件设备 | PC机、服务器 □ 显示大屏 □ |  |
| 备注：要求具备相应功能，不具体规定格式和位置；对子功能模块中的内容逐一进行确认，如有该子功能模块请在“□”打“√”；如没有该子功能模块请在“□”打“×”，并在备注中进行说明； |  |  |  |

附件2-5

*******节能监管系统

监测数据分析报告

年  月  日

目  录

1 概况	2

2 用能基本情况	2

2.1 能源资源消耗情况	2

2.2 能耗指标情况	2

2.3 小结	2

3 能源分类消耗情况	2

3.1 用电消耗情况	2

3.2 用水消耗情况	2

3.3 用气消耗情况	2

3.4 用热消耗情况	3

3.5小结	3

4 建筑用能情况	3

4.1 用电量分析	3

4.2 用水量分析	3

4.3 用热/冷量分析	4

4.4小结	4

5 重点设施设备用能分析	4

5.1 信息中心用能分析	4

5.2 食堂用能分析	4

5.3 电梯用能分析	4

5.4 制冷/供热系统用能分析	4

5.5 新能源、新技术应用分析	4

6 报警情况分析	4

7 总结	5

# 一、概况

## 单位和系统运行概况

# 二、用能基本情况

## 2.1 能源资源消耗情况

月、季、年报分别按月季年对建设单位的能源资源消耗总量以及费用情况，电、水、气各分类能耗情况及费用进行说明，并进行同比和环比分析。

要求描述内容图文并茂。

## 2.2 能耗指标情况

月、季、年报分别按月季年对建设单位的单位面积用电量、人均用电量和人均用水量情况进行说明，并进行同比和环比分析。

要求描述内容图文并茂。

## 2.3 小结

# 三、能源分类消耗情况

## 3.1 用电消耗情况

按月、季、年对用电量各分项和信息机房、食堂、电梯、文印室、会议厅等重点用能设施设备占比进行分析。对用电量进行同比、环比分析，分析增长和下降的主要原因。

月报要求绘制本月逐日消耗曲线（柱状图），对逐日变化规律进行分析，对曲线的异常情况进行说明。季报要求绘制本季度逐月消耗曲线（柱状图），对逐月变化规律进行分析，并重点分析对与往年同期能耗偏差较大的月份；年报要求分别对逐季变化规律和逐月变化规律进行分析。重点分析与往年同期能耗偏差较大的月份、季度。

要求描述内容图文并茂。

## 3.2 用水消耗情况

按月、季、年对建设单位各分项用水量和占比进行分析。对用水量同比、环比增长和下降的主要原因进行分析。进行办公区水平衡分析。

季报要求对逐月变化规律进行分析；年报要求分别对逐季变化规律和逐月变化规律进行分析。重点分析与往年同期能耗偏差较大的月份、季度。

要求描述内容图文并茂。

## 3.3 用气消耗情况

对建设单位用气的各分项用气量及占比进行分析。对用气量同比、环比增长和下降的主要原因进行分析。

季报要求对逐月变化规律进行分析；年报要求分别对逐季变化规律和逐月变化规律进行分析。重点分析与往年同期能耗偏差较大的月份、季度。

要求描述内容图文并茂。

## 3.4 用热消耗情况

## 采用应季分析，对建设单位在采暖季的用热量进行同比分析。

要求对用热量增长和下降的原因进行分析，年报提出节能措施建议。

要求描述内容图文并茂。

## 3.5小结

# 四、建筑用能情况

## 4.1 用电量分析

### 4.1.1 建筑用电量排名

群体建筑按建筑进行用电总量排名；单体建筑如建设单位有分户需求则按分户进行排名。对用电量高的建筑或部门进行分析，对排名明显变化的建筑或部门进行分析。

要求描述内容图文并茂。

### 4.1.2 单位面积用电量排名

群体建筑对建筑进行单位建筑面积电耗排名；单体建筑如建设单位有分户需求则按分户进行排名。对指标高的建筑或部门进行分析，对排名明显变化的建筑或部门进行分析。

要求描述内容图文并茂。

### 4.1.3 工作日用电量与待机能耗分析

对比工作日与非工作日、工作时段与非工作时段用电量及比例关系，统计工作日和非工作日用电量平均值，以逐日用电曲线为基础，对工作日、非工作日能耗异常情况（突增、陡降）的原因进行分析说明。群体建筑或有分户要求的对单位建筑面积用电量最大和最小的建筑或特殊用户进行对比分析。

月报要求整体分析；季报和年报要求分别对季度、年度的规律进行分析。

要求描述内容图文并茂。

## 4.2 用水量分析

### 4.2.1 建筑用水量排名

建设单位由多个楼栋组成的，要求对各楼栋的用水量进行排名，并对用水量高的楼栋进行分析。

建设单位为独立建筑的不进行排名。

要求描述内容图文并茂。

### 4.2.2 工作日用水量分析

对比工作日与非工作日、工作时段与非工作时段用水量及比例关系，统计工作日和非工作日用水量平均值，以逐日用电曲线为基础，对工作日、非工作日能耗异常情况（突增、陡降）的原因进行分析说明。群体建筑或有分户要求的对用水量最大和最小的建筑或特殊用户进行对比分析。

月报要求整体分析；季报和年报要求分别对季度、年度的规律进行分析。

要求描述内容图文并茂。

## 4.3 用热/冷量分析

要求供冷季或供暖季按月对建筑单位面积的耗热量/耗冷量进行排名和同比、环比分析。

要求描述内容图文并茂。

## 4.4小结

# 五、重点设施设备用能分析

## 5.1 信息中心用能分析

分析信息中心用电量占办公区用电量的比重。

要求分别对信息中心的照明插座、空调、UPS的用电比例和用电规律进行分析。

要求分析PUE值，分析PUE值变化明显的原因。季报、年报中提出降低PUE值的措施建议。

要求描述内容图文并茂。

## 5.2 食堂用能分析

统计食堂用电量、用水量、用气量，分析占办公区的比重。绘制食堂用电、用水消耗曲线，分析异常问题原因，查找用电、用水消耗量大的关键点，提出节能措施建议

要求描述内容图文并茂。

## 5.3 电梯用能分析

分析电梯用电量占办公区的比重。

要求进行同比和环比分析，同时对工作日、非工作日、工作时段、非工作时段电梯的用电规律进行分析。

要求描述内容图文并茂。

## 5.4 制冷/供热系统用能分析

采用应季分析。

制冷季，要求对机组的COP值、循环水泵效率、冷源系统能效系数（EER-sys）、补水率、年冷源系统能效系数（EER-SL）进行分析，总结系统运行规律和影响因素。

采暖季，要求对循环水泵效率、补水率、单位建筑面积年采暖能耗（EO)进行分析。

要求描述内容图文并茂。

## 5.5 新能源、新技术应用分析

要求对建设单位采用太阳能光电、太阳能热水、地源热泵等新能源和冰蓄冷、水蓄冷、蓄热锅炉、烟气余热回收等节能新技术的节能效果进行分析。

要求描述内容图文并茂。

# 六、报警情况分析

明确报警事件量，并对报警事件产生的原因进行分析说明，事后处理等进行描述。如无报警事件发生，说明即可。

# 七、总结

附件3

中央国家机关办公区节能监管系统建设项目

软硬件验收申请表

合同名称：                                              合同编号：

施工单位：

致：总集成管理单位（中国建筑科学研究院） 节能监管系统建设项目已经于 年 月 日全部完工，软件平台已试运行30天以上，数据于 年 月 日上传至汇总平台，系统软硬件自检报告等验收资料已准备就绪，现申请软硬件验收。 项目经理（签字）： 年 月 日 附件： - 系统软硬件自检报告 - 系统运行调试评价表 - 系统逻辑关系架构图 - 系统软件功能自检表 - 监测数据分析报告

致：（建设使用单位名称） （施工单位名称）提交的系统软硬件自检报告等资料已通过我院审核，请贵单位组织系统软硬件验收工作。 总集成管理单位（签字）： 年 月 日

说明：本表原件由建设（使用）单位保存，总集成管理单位、施工单位留存复印件。

附件4

中央国家机关办公区节能监管系统软硬件验收表

项目名称：

|  | 序号 | 名称 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 判定指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 | 1 | 功能模块 |  | 用户权限管理 □ 首页展示功能 □ 数据采集与分类、分项统计 □ 数据分析展示 □ 用能报警 □ 能耗公示发布 □ 管理功能 □ 能源审计 □ |  |  |  |  |  |  |  | 具备全部功能模块，合格 □ 功能模块不齐全，不合格 □ |  |
|  | 2 | 数据传输准确性、一致性 |  | 电计量： |  |  |  |  |  |  |  | 数据一致，合格 □ 数据不一致，不合格 □ 评价说明： 1.电计量抽查一级表1块，二级表2-5块，三级表2-10块； 2.水计量抽查一级表1块，二级表2块，三级表2块； 3.冷/热计量抽查一级表1块，二级表3块； 4.传感器监测抽查温度表3块，压力表3块。 |  |
|  |  |  |  | 级别 |  | 表计显示数 |  | 平台显示数 |  | 一致性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水计量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 级别 |  | 表计显示数 |  | 平台显示数 |  | 一致性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷/热计量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 级别 |  | 表计显示数 |  | 平台显示数 |  | 一致性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传感器监测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电、水计量分项符合《指南》要求 |  | 1、电计量分项 1.1照明插座用电（包括空调系统末端用电无法单独计量的用电 ） - 照明插座 □ - 走廊照明 □ - 应急照明 □ - 室外路灯照明 □ - 景观照明 □ 1.2空调用电 - 冷水机组 □ - 冷冻水循环泵 □ - 冷却水循环泵 □ - 冷却塔风机 □ - 锅炉用电 □ - 供暖循环泵 □ - 新风机组 □ 1.3动力用电 - 电梯 □ - 水泵 □ - 通风机 □ - 排风机 □ - 电开水器 □ 1.4特殊用电 - 食堂 □ - 冷库 □ - 餐厅 □ - 信息机房 □ - 会议礼堂 □ - 演播室 □ - 印刷厂 □ - 维修车间 □ - 宿舍区 □ 2、水计量分项 - 生活给水 □ - 洗车及道路浇洒 □ - 食堂 □ - 绿化 □ - 采暖空调补水 □ - 集中洗浴 □ - 雨水 □ - 中水 □ - 中水补水 □ |  |  |  |  |  |  |  | 分项正确，合格 □ 分项不正确，不合格 □ 评价说明： - 分项符合要求打“√”。 - 分项不符合要求打“×”。 - 无此项打“/”。 - 空调系统末端用电、电开水器、新风机组用电根据现场情况确定。 |  |
|  | 4 | 计量装置的逻辑关系架构图 |  | 电计量的逻辑关系拓扑图 □ 水计量的逻辑关系拓扑图 □ 热计量的室外管网系统图和换热站工艺流程图 □ 冷计量的室外管网系统图和制冷站工艺流程图 □ |  |  |  |  |  |  |  | 与提交审核通过的逻辑关系架构图逻辑关系一致，合格 □ 与提交审核通过的逻辑关系架构图逻辑关系不一致，不合格 □ |  |
|  | ５ | 数据报表与台账 |  | 公共机构基本信息 □ 公共机构能源资源消费状况 □ 公共机构数据中心机房能源消费状况 □ 公共机构采暖能源资源消费状况 □ 公共机构能源资源消费基本情况统 计台账 □ 公共机构数据中心机房能源消费基本 情况统计台账 □ 公共机构采暖能源资源消费基本情况统计台账 □ |  |  |  |  |  |  |  | 报表齐全，格式一致，合格 □ 无报表，不合格 □ 报表不齐全或格式不一致，不合格 □ |  |
|  | 6 | 汇总平台数据复核抽检 |  | 复核内容 |  |  | 抽取 时间段 |  | 复核数据 |  | 现场数据 | 部门平台与总平台数据一致，合格 □ 部门平台与总平台数据不一致，不合格 □ 注： 提取数据均为随机抽取，如任一项抽取数据与现场数据不一致的，本次复核结论为不合格。 |  |
|  |  |  |  | 用电总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动力用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息机房用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 食堂用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 食堂用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采暖空调补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 | 7 | 用户权限管理 （5分） |  | 主页登录管理 □ 后台登录管理 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减2.5分。 |  |
|  | 8 | 首页展示功能 （20分） |  | 建筑面积 □ 用能人数 □ 信息地图 □ 能效公示 □ 用电量同比 □ 用电量环比 □ 用水量同比 □ 用水量环比 □ 用气量同比 □ 用气量环比 □ 信息机房能源消耗状况 □ 食堂能源消耗状况 □ PUE □ COP □ 室外温湿度 □ 照明插座、空调、动力、特殊用电比例□ 特殊用电分项中的用电比例 □ 生活给水、食堂、绿化、采暖空调补水等用水比例 □ 报警功能 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减1分。 注： - 首页展示功能满足部门要求，则不扣分。 - 如无食堂、中央空调系统、信息机房，及燃气使用，则不扣分。 - 信息机房内如电计量表具安装率未达到100%，PUE无法进行计算，则不扣分。 - 中央空调系统如冷计量表、电计量表未安装或安装率未达到100%，COP值无法进行计算，则不扣分。 - 如无食堂用水、绿化用水、采暖空调补水等，用水比例可不表示，则不扣分。 |  |
|  | 9 | 数据采集 （10分） |  | 自动定时/定期采集数据 □ 手工即时采集数据 □ 支持现场/远程数据设置 □ 人工录入数据 □ 系统查询、汇总、统计分析等响应时间不应超过2min □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减2分。 |  |
|  | 10 | 数据分析展示 （24分） |  | 综合日能耗走势分析 □ 综合月能耗走势分析 □ 综合年能耗走势分析 □ 综合能耗历年对比 □ 综合能耗月度对比 □ 待机能耗分析 □ 新能源利用分析 □ 重点用能设施设备能效分析： - 信息机房 □ - 供暖 □ - 空调系统 □ - 水泵 □ 用能定额设置 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减2分。 注： 1. 如无新能源利用，则不扣分。 2. 重点用能设施设备能效分析中，如无中央空调系统/VRV系统、信息机房、供暖或供暖系统未计量，则不扣分。 |  |
|  | 11 | 用能报警 （8分） |  | 事件报警： - 设备故障报警 □ - 采集点故障报警 □ - 用能超标报警 □ 报警途径： - 短信/邮件报警 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减2分。 注： 如具备用能超标报警子功能项，但未设置超标值，则减1分。 |  |
|  | 12 | 能耗公示发布 （12分） |  | 总用电情况 □ 总用水情况 □ 总用气情况 □ 建筑分项电耗 □ 建筑分项水耗 □ 单位建筑面积电耗 □ 单位建筑面积水耗 □ 单位建筑面积气耗 □ 人均电耗 □ 人均水耗 □ 人均气耗 □ 分区域、分部门能耗展示 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减1分。 注： 1. 满足部门要求，则不扣分。 2. 如无燃气使用，则不扣分。 |  |
|  | 13 | 管理功能 （16分） |  | 日志管理： - 报警处理信息 □ - 后台操作功能 □ 建筑基本信息 □ 用能设备信息管理： - 设备台账（内容包括：系统设备、计量设备的配置关系、品牌、型号、详实的安装位置） □ - 巡检记录 □ - 更新维修记录 □ - 系统维护管理登记记录 □ - 电子化图纸 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减2分。 注： 1. 如具备设备台账子功能项，但设备台账未录入或录入不全，则减0.5分。 2. 如具备电子化图纸子功能项，但未录入图纸或图纸录入不全，则减0.5分。 |  |
|  | 14 | 能源审计系统 （3分） |  | 能源审计报告模板（可参照能耗监测数据分析报告模板编制，不做格式强制要求） □ 可对能源审计模板进行编辑 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减1.5分。 注： 1. 如具备能源审计功能模块，但未设置模板或模板只有目录，则减1分。 2. 如具备用能定额设置子功能项，但未设置相关定额参数，则减0.5分。 |  |
|  | 15 | 硬件设备 （2分） |  | PC机、服务器 □ 显示大屏 □ |  |  |  |  |  |  |  | 每少一项减1分。 注： 如原设计方案未设置大屏展示，则不扣分。 |  |
| 验收意见： |  |  | 验收通过 □ 验收不通过 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（使用）单位： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位： 签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 总集成管理单位： 签字： 年 月 日 |
| 备注： # 1、根据现场查验情况现场签字，验收、整改复核时均应填写此表； 2、以上“主控项”的评分内容如任意一项不合格，则本次验收按不通过处理； 3、以上“一般项”的评分内容分数合计未达到80分，则本次验收按不通过处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （本验收单一式三份，建设（使用）单位、总集成管理单位和施工单位各一份）

附件5-1

XXX节能监管系统建设项目

竣工验收会议纪要

会议时间：     年  月  日

会议地点：XXXX层第X会议室

参会单位：

组织管理单位：国管局公共机构节能管理司

建设（使用）单位：XXX部机关服务中心

总集成管理单位：中国建筑科学研究院

工程监理单位：

设计单位：

施工单位：

会议主持人：XXXX部机关服务中心   XXX  处长

年  月   日，XXXX机关服务中心与国管局公共机构节能管理司共同组织召开了XXXX部节能监管系统建设项目竣工验收会，工程监理单位（名称）、总集成管理单位（名称）、设计单位（名称）、施工单位（名称）参加。会议成立了项目竣工验收小组（成员名单附后），听取了施工单位关于项目建设总体情况、软硬件系统安装调试情况和监测数据初步分析结果的汇报，现场查看了配电室等位置监测表具安装情况和系统软件功能，核对了监测数据的准确性和一致性。根据工程监理单位、总集成管理单位分别提出的项目建设质量评估意见、软硬件系统评估意见，经竣工验收小组讨论，认为XXXX节能监管系统建设项目工程质量符合设计、现行国家标准规范有关要求，基本满足《中央国家机关办公区节能监管系统工程技术指南》、《中央国家机关办公区节能监管系统建设项目工作手册》和《中央国家机关办公区节能监管系统建设项目竣工验收规程》的规定，系统运行正常稳定，为合格工程，通过竣工验收。

附件：1.XXX节能监管系统建设项目竣工验收小组成员

2.参会人员签到表

验收小组成员签字：

附件5-2

XXX节能监管系统建设项目

竣工验收小组成员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位名称 | 单位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设（使用）单位 |
|  |  | 国管局公共机构节能管理司 | 组织管理单位 |
|  |  |  | 总集成管理单位 |
|  |  |  | 工程监理单位 |
|  |  |  | 设计单位 |
|  |  |  | 施工单位 |

附件6

XXX节能监管系统建设项目

后期服务要求

XXX部节能监管系统建设项目于     年  月   日通过竣工验收。为进一步发挥节能监管系统对部门优化节能管理、开展节能改造的数据支撑作用，施工单位须在服务期内加强质量保障、用能分析、数据上传等工作，主要内容如下：

1、........

2、........

3、........

4、........

相关单位人员签字：