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中央国家机关充电基础设施建设

项目支出预算编制标准

一、预算构成

中央国家机关充电基础设施建设项目支出预算一般由充电设备费、变配电设备费、主要材料费、工程施工费、附属设施费、咨询服务费等方面费用构成，主要支出内容如下：

（一）充电设备费。主要包含慢充充电桩、快充充电桩设备和充电桩附属部件等采购费用。

（二）变配电设备费。主要包含10KV欧式箱变、低压配电柜、低压分支箱及附属配件等采购费用。

（三）主要材料费。主要包含10KV电力电缆、低压电力电缆和电缆安装配套的相应管材、桥架的采购费用，以及配电房改造所涉及的铜排、电缆、计量电表等费用。

（四）工程施工费。主要包含充电设备和配电设备基础制作、接地系统、设备安装；开墙（板）洞及封堵、土方开挖及回填、路面开挖及恢复费用、桥架安装、电缆敷设安装等工程建设费用。

（五）附属设施费。包括监控设备、照明、消防安全及标识标牌等设备的采购安装费用。

（六）咨询服务费。主要包含项目实施过程中产生的必要的设计咨询、造价咨询和工程管理等其他相关费用。
二、预算标准

	序号
	分类
	分项
	名称
	描述
	计量单位
	单价
	备注

	1
	充电设备费（不含安装费，含6年平台使用费和6年质保维护费，设备维护保养至少每季度1次）
	单桩设备
	慢充充电桩
	交流7KW充电桩：交流单桩含支架
	元/台
	≤1900
	

	
	
	
	单枪快充充电桩
	40KW直流单枪充电桩：直流单桩含支架
	元/台
	≤16000
	

	
	
	
	
	60KW直流单枪充电桩：单枪直流桩
	元/台
	≤24500
	

	
	
	
	双枪快充充电桩
	80KW直流双枪充电桩：双枪直流桩
	元/台
	≤31000
	

	
	
	
	
	120KW直流双枪充电桩：双枪直流桩
	元/台
	≤39000
	

	
	
	群充设备
	群快充设备
	直流快充：主机（240kW）+配套4个快充终端
	元/套
	≤125000
	

	
	
	
	
	直流快充：主机（360kW）+配套6个快充终端
	元/套
	≤165000
	

	
	
	
	
	直流快充：主机（480kW）+配套8个快充终端
	元/套
	≤190000
	

	
	
	
	群超充设备
	直流超充：主机（480kW）+配套6个快充终端和2个液冷超充终端
	元/套
	≤230000
	

	
	
	
	
	直流超充：主机（720kW）+配套10个快充终端和2个液冷超充终端
	元/套
	≤290000
	

	2
	配电设备（不含安装费，含6年平台使用费和6年质保维护费）
	高压配电设备
	预装式箱式变电站
	YBW-12/0.4-500KVA
	元/台
	≤200000
	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-630KVA
	元/台
	≤230000
	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-800KVA
	元/台
	≤250000
	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-1000KVA
	元/台
	≤280000
	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌

	
	
	低压配电设备
	低压配电柜
	抽屉式低压抽屉柜开关柜
	元/台
	≤60000
	场景：低压配电房改造新增低压开关柜
断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	固定式低压开关柜
	元/台
	≤40000
	场景：低压配电房改造新增低压开关柜
断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	动力配电分支柜200A进线开关
	元/台
	≤7000
	场景：低压配电房接线就近分配到充电设备
断路器：国内中等以上品牌

	
	
	
	
	动力配电分支柜400A进线开关
	元/台
	≤12000
	场景：低压配电房接线就近分配到充电设备
断路器：国内中等以上品牌

	3
	电缆（不含安装费）
	设备进线电缆
	交流7KW充电桩进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；3×6
	元/米
	≤23
	

	
	
	
	40KW直流单枪充电桩进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；4×25+1×16
	元/米
	≤138
	

	
	
	
	60KW直流单枪充电桩进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  4×35+1×16
	元/米
	≤183
	

	
	
	
	80KW直流双枪充电桩进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  4×50+1×25
	元/米
	≤250
	

	
	
	
	120KW直流双枪充电桩进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
	元/米
	≤494
	

	
	
	
	240kW总控箱进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  4×240+1×120
	元/米
	≤1258
	

	
	
	
	360kW总控箱进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  2(4×240+1×120)
	元/米
	≤2515
	

	
	
	
	480kW总控箱进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  2(4×240+1×120)
	元/米
	≤2516
	

	
	
	
	720kW总控箱进线电缆
	1.低压电缆\YJV-0.6/1;  4(4×240+1×120)
2.低压电缆\YJV-0.6/1;  3(4×240+1×120)
	元/米
	1.≤5032
2.≤3774
	

	
	
	
	120KW动力配电分支柜进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
	元/米
	≤494
	

	
	
	
	240KW动力配电分支柜进线电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1;  4×240+1×120
	元/米
	≤1258
	

	
	
	
	预装式箱式变电站进线电缆
	高压电缆\YJV22-8.7/15；3×150
	元/米
	≤586
	

	
	
	设备出线电缆
	240kW总控箱到配套4个快充终端直流电缆和控制电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆
	元/项
	≤19563
	主电缆2×95+1×25，55米4根16813元；组合控制电缆55米2750元，合计19563元/项

	
	
	
	360kW总控箱到配套6个快充终端直流/控制电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆
	元/项
	≤35075
	主电缆2×95+1×25，98米6根30175元；组合控制电缆98米4900元，合计35075元/项

	
	
	
	480kW总控箱到配套8个快充终端直流电缆和控制电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆
	元/项
	≤52625
	主电缆2×95+1×25，150米8根45125元；组合控制电缆150米7500元，合计52625元/项

	
	
	
	480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端直流电缆和控制电缆
	1.低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×120+1×70
配套控制电缆
2.低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
配套控制电缆
	元/项
	1.≤59813
2. ≤57662

	1.主电缆2×95+1×25，128米6根38800元；主电缆4×120+1×70，23米2根13513元；组合控制电缆150米7500元，合计59813元/项
2.主电缆2×95+1×25，128米6根38800元；主电缆4×95+1×50，23米2根11362元；组合控制电缆150米7500元，合计57662元/项

	
	
	
	720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端直流电缆和控制电缆
	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
配套控制电缆
	元/项
	≤104225
	主电缆2×95+1×25，263米6根78613元；主电缆4×95+1×50，23米2根11362元；组合控制电缆285米14250元，合计104225元/项

	4
	室内安装施工（室内电缆敷设及配套桥架，含施工费）
	1.设备进线桥架安装（含桥架及桥架安装辅杂件）
2.设备进线电缆敷设安装（不含电缆费）
	交流7KW充电桩进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤200
	

	
	
	
	40KW直流单枪充电桩进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤200
	

	
	
	
	60KW直流单枪充电桩进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤200
	

	
	
	
	80KW直流双枪充电桩进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤210
	

	
	
	
	120KW直流双枪充电桩进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤210
	

	
	
	
	240kW总控箱进线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤280
	

	
	
	
	360kW总控箱进线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤280
	

	
	
	
	480kW总控箱进线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤300
	

	
	
	
	720kW总控箱进线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤300
	

	
	
	
	120KW动力配电分支柜进线端
	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤210
	

	
	
	
	240KW动力配电分支柜进线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤280
	

	
	
	
	预装式箱式变电站进线电缆端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/米
	≤300
	

	
	
	1.设备出线桥架安装（含桥架及桥架安装辅杂件）
2.设备出线电缆敷设安装（不含电缆费）
	240kW总控箱到配套4个快充终端出线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/项
	≤5100
	

	
	
	
	360kW总控箱到配套6个快充终端出线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/项
	≤7200
	

	
	
	
	480kW总控箱到配套8个快充终端出线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/项
	≤9600
	

	
	
	
	480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端出线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/项
	≤9600
	

	
	
	
	720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端出线端
	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m
	元/项
	≤15000
	

	5
	室外土建安装施工（室外电缆敷设配套管材，含施工费）
	1.设备进线电缆沟开挖、埋管、回填恢复（含管材及管材安装辅杂件）
2.设备进线电缆敷设安装（不含电缆费）
	交流7KW充电桩进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤220
	

	
	
	
	40KW直流单枪充电桩进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤220
	

	
	
	
	60KW直流单枪充电桩进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤220
	

	
	
	
	80KW直流双枪充电桩进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤260
	

	
	
	
	120KW直流双枪充电桩进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤260
	

	
	
	
	240kW总控箱进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN80；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤300
	

	
	
	
	360kW总控箱进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：2*DN80；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤396
	

	
	
	
	480kW总控箱进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：2*DN80；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤432
	

	
	
	
	720kW总控箱进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：4*DN80；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤468
	

	
	
	
	120KW动力配电分支柜进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤260
	

	
	
	
	240KW动力配电分支柜进线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN80；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤300
	

	
	
	
	预装式箱式变电站进线电缆端
	镀锌钢管：DN150；混凝土地面：厚度20cm
	元/米
	≤430
	

	
	
	1.设备出线电缆沟开挖、埋管、回填恢复（含管材及管材安装辅杂件）
2.设备出线电缆敷设安装（不含电缆费）
	240kW总控箱到配套4个快充终端出线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：4*DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/项
	≤6800
	

	
	
	
	360kW总控箱到配套6个快充终端出线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：6*DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/项
	≤10000
	

	
	
	
	480kW总控箱到配套8个快充终端出线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：8*DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/项
	≤13800
	

	
	
	
	480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端出线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：8*DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/项
	≤13800
	

	
	
	
	720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端出线端
	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：12*DN65；混凝土地面：厚度20cm
	元/项
	≤22500
	

	6
	设备安装施工（含设备基础制作和设备安装接线）
	1.单桩设备基础开挖制作、地面恢复
2.单桩设备安装搬运、安装就位、电缆接线（含接线材料费）
	慢充充电桩
	交流7KW充电桩
	元/台
	≤230
	

	
	
	
	单枪头快充充电桩
	40KW直流单枪充电桩
	元/台
	≤400
	

	
	
	
	
	60KW直流单枪充电桩：单枪直流桩
	元/台
	≤663
	

	
	
	
	多枪头快充充电桩
	80KW直流双枪充电桩：双枪直流桩
	元/台
	≤712
	

	
	
	
	
	120KW直流双枪充电桩：双枪直流桩
	元/台
	≤1025
	

	
	
	1.群充设备（总控箱和终端）基础开挖制作、地面恢复
2.群充设备（总控箱和终端）安装搬运、安装就位、电缆接线（含接线材料费）
	群快充设备
	直流快充：主机（240kW）+配套4个快充终端
	元/套
	≤1750
	

	
	
	
	
	直流快充：主机（360kW）+配套6个快充终端
	元/套
	≤2625
	

	
	
	
	
	直流快充：主机（480kW）+配套8个快充终端
	元/套
	≤3125
	

	
	
	
	群超充设备
	直流超充：主机（480kW）+配套6个快充终端和2个液冷超充终端
	元/套
	≤3375
	

	
	
	
	
	直流超充：主机（720kW）+配套10个快充终端和2个液冷超充终端
	元/套
	≤5000
	

	
	
	1.配电柜基础开挖制作、地面恢复
2.配电柜搬运、安装就位、进线电缆接线（含接线材料费）
	低压配电柜
	抽屉式低压抽屉柜开关柜
	元/台
	≤10000
	

	
	
	
	
	固定式低压开关柜
	元/台
	≤8000
	

	
	
	
	
	120KW动力配电分支柜进线端
	元/台
	≤1500
	

	
	
	
	
	240KW动力配电分支柜进线端
	元/台
	≤2000
	

	
	
	
	
	低压配电柜改造（含改造元器件、辅杂件费）
	元/台
	≤20000
	

	
	
	1.欧式箱变基础开挖制作、地面恢复
2.欧式箱变安装搬运、吊装就位、进线电缆接线（含接线材料费）
	预装式箱式变电站
	YBW-12/0.4-500KVA
	元/台
	≤55000
	

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-630KVA
	元/台
	≤60000
	

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-800KVA
	元/台
	≤65000
	

	
	
	
	
	YBW-12/0.4-1000KVA
	元/台
	≤70000
	

	7
	附属设施费
	监控设施费
	含设备采购，施工安装费
	元/站
	≤30000
	

	
	
	照明设施费
	含设备采购，施工安装费
	元/站
	≤10000
	

	
	
	安全设施费
	消防设施、安全围挡、应对天气变化措施
	元/站
	≤3000
	

	
	
	标识标牌费
	充电操作牌、安全提示牌、区域指示牌及施工费
	元/站
	≤2000
	

	
	
	车位配套费
	车档、防撞柱、车位划线美化及安装施工费
	元/车位
	≤1000
	

	8
	咨询服务费
	设计咨询费
	出具施工图
	元/站
	
	总工程费4%

	
	
	造价咨询费
	编制投资预算
	元/站
	
	总工程费1%

	
	
	工程监理费
	现场工程监理
	元/站
	
	总工程费1%


以上价格均为参考的最高限价，具体价格以市场实际情况为准。


