附件2

中央国家机关充电基础设施建设

项目支出预算编制标准

一、预算构成

中央国家机关充电基础设施建设项目支出预算一般由充电设备费、变配电设备费、主要材料费、工程施工费、附属设施费、咨询服务费等方面费用构成，主要支出内容如下：

（一）充电设备费。主要包含慢充充电桩、快充充电桩设备和充电桩附属部件等采购费用。

（二）变配电设备费。主要包含10KV欧式箱变、低压配电柜、低压分支箱及附属配件等采购费用。

（三）主要材料费。主要包含10KV电力电缆、低压电力电缆和电缆安装配套的相应管材、桥架的采购费用，以及配电房改造所涉及的铜排、电缆、计量电表等费用。

（四）工程施工费。主要包含充电设备和配电设备基础制作、接地系统、设备安装；开墙（板）洞及封堵、土方开挖及回填、路面开挖及恢复费用、桥架安装、电缆敷设安装等工程建设费用。

（五）附属设施费。包括监控设备、照明、消防安全及标识标牌等设备的采购安装费用。

（六）咨询服务费。主要包含项目实施过程中产生的必要的设计咨询、造价咨询和工程管理等其他相关费用。

二、预算标准

序号	分类	分项	名称	描述	计量单位	单价	备注
1	充电设备费（不含安装费，含6年平台使用费和6年质保维护费，设备维护保养至少每季度1次）	单桩设备	慢充充电桩	交流7KW充电桩：交流单桩含支架	元/台	≤1900
单枪快充充电桩	40KW直流单枪充电桩：直流单桩含支架	元/台	≤16000
60KW直流单枪充电桩：单枪直流桩	元/台	≤24500
双枪快充充电桩	80KW直流双枪充电桩：双枪直流桩	元/台	≤31000
120KW直流双枪充电桩：双枪直流桩	元/台	≤39000
群充设备	群快充设备	直流快充：主机（240kW）+配套4个快充终端	元/套	≤125000
直流快充：主机（360kW）+配套6个快充终端	元/套	≤165000
直流快充：主机（480kW）+配套8个快充终端	元/套	≤190000
群超充设备	直流超充：主机（480kW）+配套6个快充终端和2个液冷超充终端	元/套	≤230000
直流超充：主机（720kW）+配套10个快充终端和2个液冷超充终端	元/套	≤290000
2	配电设备（不含安装费，含6年平台使用费和6年质保维护费）	高压配电设备	预装式箱式变电站	YBW-12/0.4-500KVA	元/台	≤200000	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌
YBW-12/0.4-630KVA	元/台	≤230000	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌
YBW-12/0.4-800KVA	元/台	≤250000	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌
YBW-12/0.4-1000KVA	元/台	≤280000	变压器：干变铜芯；

断路器：国内中等以上品牌
低压配电设备	低压配电柜	抽屉式低压抽屉柜开关柜	元/台	≤60000	场景：低压配电房改造新增低压开关柜
断路器：国内中等以上品牌
固定式低压开关柜	元/台	≤40000	场景：低压配电房改造新增低压开关柜
断路器：国内中等以上品牌
动力配电分支柜200A进线开关	元/台	≤7000	场景：低压配电房接线就近分配到充电设备
断路器：国内中等以上品牌
动力配电分支柜400A进线开关	元/台	≤12000	场景：低压配电房接线就近分配到充电设备
断路器：国内中等以上品牌
3	电缆（不含安装费）	设备进线电缆	交流7KW充电桩进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；3×6	元/米	≤23
40KW直流单枪充电桩进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；4×25+1×16	元/米	≤138
60KW直流单枪充电桩进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 4×35+1×16	元/米	≤183
80KW直流双枪充电桩进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 4×50+1×25	元/米	≤250
120KW直流双枪充电桩进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50	元/米	≤494
240kW总控箱进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 4×240+1×120	元/米	≤1258
360kW总控箱进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 2(4×240+1×120)	元/米	≤2515
480kW总控箱进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 2(4×240+1×120)	元/米	≤2516
720kW总控箱进线电缆	1.低压电缆\YJV-0.6/1; 4(4×240+1×120)
2.低压电缆\YJV-0.6/1; 3(4×240+1×120)	元/米	1.≤5032
2.≤3774
120KW动力配电分支柜进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50	元/米	≤494
240KW动力配电分支柜进线电缆	低压电缆\YJV-0.6/1; 4×240+1×120	元/米	≤1258
预装式箱式变电站进线电缆	高压电缆\YJV22-8.7/15；3×150	元/米	≤586
设备出线电缆	240kW总控箱到配套4个快充终端直流电缆和控制电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆	元/项	≤19563	主电缆2×95+1×25，55米4根16813元；组合控制电缆55米2750元，合计19563元/项
360kW总控箱到配套6个快充终端直流/控制电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆	元/项	≤35075	主电缆2×95+1×25，98米6根30175元；组合控制电缆98米4900元，合计35075元/项
480kW总控箱到配套8个快充终端直流电缆和控制电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
配套控制电缆	元/项	≤52625	主电缆2×95+1×25，150米8根45125元；组合控制电缆150米7500元，合计52625元/项
480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端直流电缆和控制电缆	1.低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×120+1×70
配套控制电缆
2.低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
配套控制电缆	元/项	1.≤59813

2. ≤57662

1.主电缆2×95+1×25，128米6根38800元；主电缆4×120+1×70，23米2根13513元；组合控制电缆150米7500元，合计59813元/项
2.主电缆2×95+1×25，128米6根38800元；主电缆4×95+1×50，23米2根11362元；组合控制电缆150米7500元，合计57662元/项
720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端直流电缆和控制电缆	低压电缆\YJV-0.6/1；2×95+1×25
低压电缆\YJV-0.6/1；4×95+1×50
配套控制电缆	元/项	≤104225	主电缆2×95+1×25，263米6根78613元；主电缆4×95+1×50，23米2根11362元；组合控制电缆285米14250元，合计104225元/项
4	室内安装施工（室内电缆敷设及配套桥架，含施工费）	1.设备进线桥架安装（含桥架及桥架安装辅杂件）
2.设备进线电缆敷设安装（不含电缆费）	交流7KW充电桩进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤200
40KW直流单枪充电桩进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤200
60KW直流单枪充电桩进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤200
80KW直流双枪充电桩进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤210
120KW直流双枪充电桩进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤210
240kW总控箱进线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤280
360kW总控箱进线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤280
480kW总控箱进线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤300
720kW总控箱进线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤300
120KW动力配电分支柜进线端	喷塑桥架桥：300*100mm，厚度1.5mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤210
240KW动力配电分支柜进线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤280
预装式箱式变电站进线电缆端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/米	≤300
1.设备出线桥架安装（含桥架及桥架安装辅杂件）
2.设备出线电缆敷设安装（不含电缆费）	240kW总控箱到配套4个快充终端出线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/项	≤5100
360kW总控箱到配套6个快充终端出线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/项	≤7200
480kW总控箱到配套8个快充终端出线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/项	≤9600
480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端出线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/项	≤9600
720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端出线端	喷塑桥架桥：400*150mm，厚度2mm，含所有辅杂件；安装高度＜4m	元/项	≤15000
5	室外土建安装施工（室外电缆敷设配套管材，含施工费）	1.设备进线电缆沟开挖、埋管、回填恢复（含管材及管材安装辅杂件）
2.设备进线电缆敷设安装（不含电缆费）	交流7KW充电桩进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤220
40KW直流单枪充电桩进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤220
60KW直流单枪充电桩进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤220
80KW直流双枪充电桩进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤260
120KW直流双枪充电桩进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤260
240kW总控箱进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN80；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤300
360kW总控箱进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：2*DN80；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤396
480kW总控箱进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：2*DN80；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤432
720kW总控箱进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：4*DN80；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤468
120KW动力配电分支柜进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤260
240KW动力配电分支柜进线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：DN80；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤300
预装式箱式变电站进线电缆端	镀锌钢管：DN150；混凝土地面：厚度20cm	元/米	≤430
1.设备出线电缆沟开挖、埋管、回填恢复（含管材及管材安装辅杂件）
2.设备出线电缆敷设安装（不含电缆费）	240kW总控箱到配套4个快充终端出线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：4*DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/项	≤6800
360kW总控箱到配套6个快充终端出线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：6*DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/项	≤10000
480kW总控箱到配套8个快充终端出线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：8*DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/项	≤13800
480kW总控箱到配套6个快充终端和2个液冷超充终端出线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：8*DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/项	≤13800
720kW总控箱到配套10个快充终端和2个液冷超充终端出线端	碳素波纹管或硬塑料管涉及过路用钢管：12*DN65；混凝土地面：厚度20cm	元/项	≤22500
6	设备安装施工（含设备基础制作和设备安装接线）	1.单桩设备基础开挖制作、地面恢复
2.单桩设备安装搬运、安装就位、电缆接线（含接线材料费）	慢充充电桩	交流7KW充电桩	元/台	≤230
单枪头快充充电桩	40KW直流单枪充电桩	元/台	≤400
60KW直流单枪充电桩：单枪直流桩	元/台	≤663
多枪头快充充电桩	80KW直流双枪充电桩：双枪直流桩	元/台	≤712
120KW直流双枪充电桩：双枪直流桩	元/台	≤1025
1.群充设备（总控箱和终端）基础开挖制作、地面恢复
2.群充设备（总控箱和终端）安装搬运、安装就位、电缆接线（含接线材料费）	群快充设备	直流快充：主机（240kW）+配套4个快充终端	元/套	≤1750
直流快充：主机（360kW）+配套6个快充终端	元/套	≤2625
直流快充：主机（480kW）+配套8个快充终端	元/套	≤3125
群超充设备	直流超充：主机（480kW）+配套6个快充终端和2个液冷超充终端	元/套	≤3375
直流超充：主机（720kW）+配套10个快充终端和2个液冷超充终端	元/套	≤5000
1.配电柜基础开挖制作、地面恢复
2.配电柜搬运、安装就位、进线电缆接线（含接线材料费）	低压配电柜	抽屉式低压抽屉柜开关柜	元/台	≤10000
固定式低压开关柜	元/台	≤8000
120KW动力配电分支柜进线端	元/台	≤1500
240KW动力配电分支柜进线端	元/台	≤2000
低压配电柜改造（含改造元器件、辅杂件费）	元/台	≤20000
1.欧式箱变基础开挖制作、地面恢复
2.欧式箱变安装搬运、吊装就位、进线电缆接线（含接线材料费）	预装式箱式变电站	YBW-12/0.4-500KVA	元/台	≤55000
YBW-12/0.4-630KVA	元/台	≤60000
YBW-12/0.4-800KVA	元/台	≤65000
YBW-12/0.4-1000KVA	元/台	≤70000
7	附属设施费	监控设施费	含设备采购，施工安装费	元/站	≤30000
照明设施费	含设备采购，施工安装费	元/站	≤10000
安全设施费	消防设施、安全围挡、应对天气变化措施	元/站	≤3000
标识标牌费	充电操作牌、安全提示牌、区域指示牌及施工费	元/站	≤2000
车位配套费	车档、防撞柱、车位划线美化及安装施工费	元/车位	≤1000
8	咨询服务费	设计咨询费	出具施工图	元/站
总工程费4%
造价咨询费	编制投资预算	元/站
总工程费1%
工程监理费	现场工程监理	元/站
总工程费1%
以上价格均为参考的最高限价，具体价格以市场实际情况为准。